YTC850-135kVA/108kV/54kV/27kV

变频串联谐振试验装置

技 术 方 案

变频串联谐振试验装置

- 被试品对象及试验要求

根据国家电力试验最新相关规程和有关产品设计标准，我公司推荐变频谐振试验装置，通过电抗器串、并联组合满足以下设备交流耐压试验要求：

1．35kV变电站电气设备的交流耐压试验，试验频率为30-300Hz,试验电压不超过100kV，试验时间5min。

2．10kV/300mm2电缆交流耐压试验，长度3000m，电容量≤1.11μF，试验频率为30-300Hz,试验电压22kV，试验时间5min。

3．35kV/300mm2电缆交流耐压试验，长度1000m，电容量≤0.19μF，试验频率为30-300Hz,试验电压52kV，试验时间60min。

- 工作环境

- 环境温度：－150C –45 0C;

- 相对湿度：≤90%RH;

- 海拔高度:  ≤2500米；

- 现场风力：≤5级

- 装置主要技术参数及功能

- 额定容量：135kVA；

- 输入电源：单相380V/220V电压，频率为50Hz；

- 额定电压：27kV；54kV；108kV

- 额定电流：5A；2.5A；1.25A

- 工作频率：30-300Hz；

- 波形畸变率：输出电压波形畸变率≤1%；

- 工作时间：额定负载下允许连续60min；过压1.1倍1分钟；

- 温    升：额定负载下连续运行60min后温升≤65K；

- 品质因素：装置自身Q≥30(f=45Hz)；

- 保护功能： 对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分)；

- 测量精度：系统有效值1.5级；

- 设备遵循标准

GB50150 2006         《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T474.4-2006       《现场绝缘试验实施导则－交流耐压试验》

DL/T596-1996         《电力设备预防性试验规程》

GB/T16927.1-2-1997   《高电压试验技术》

DL/T1015     《现场直流和交流耐压试验电压测量系统的使用导则》

GB/T311.1-1997	《高压输变电设备的绝缘与配合》

GB10229-1988         《电抗器》

GB1094.3-2003        《电力变压器》

GB191-2000	《包装储运图示标志》

JB/T9641-1999	      《试验变压器》

IEC 358(1990)        《耦合电容器和电容分压器》

GB4793-1984          《电子测量仪器安全要求》

GB/T3859.2-1993	   《半导体变流器  应用导则》

GB/T2423.8-1995	   《电工电子产品基本环境试验规程》

DL/T849.6-2004  《电力设备专用测试仪器通用技术条件第6部分：高压谐振试验装置》

五、装置容量确定

35kV/300mm2电缆交流耐压试验，长度1000m，电容量≤0.19μF，试验频率为30-300Hz,试验电压52kV，试验时间60min。

频率取35Hz

试验电流 I=2πfCU试 =2π×35×0.19×10-6×52×103=2.1A

对应电抗器电感量 L=1/ω2C=108H

试验电流取2.5A，设计四节电抗器，使用电抗器二节串联二组并联，则单节电抗器为33.75kVA/27kV/1.25A/108H，装置总容量为135kVA。

验证：1、10kV/300mm2电缆交流耐压试验，长度3000m，电容量≤1.11μF，试验频率为30-300Hz,试验电压22kV，试验时间5min。

使用电抗器4节并联，此时电感量为L=108/4=27H

试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√27×1.11×10-6)=30Hz。

试验电流 I=2πfCU试 =2π×30×1.11×10-6×22×103=4.6A

电抗器四节并联最大电流为5A，即5A＞4.6A，满足试验要求。

2、35kV变电站电气设备的交流耐压试验，试验频率为30-300Hz,试验电压不超过100kV，试验时间5min。

使用电抗器4节串联，此时电感量为L=108*4=432H

试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√432×0.005×10-6)=108Hz。

试验电流 I=2πfCU试 =2π×108×0.005×10-6×100×103=0.34A

电抗器四节串联最大电流为1A，即1A＞0.34A，满足试验要求。

结论：装置容量定为135kVA/108kV/54kV/27kV，分四节电抗器，电抗器单节为33.75kVA/27kV/1.25A/108H通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。

试验时设备使用关系列表

| 设备组合 被试品对象 |  | 电抗器 33.75kVA/27kV四节 | 激励变压器 输出端选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 kV变电站电气设备 |  | 使用电抗器4节串联 | 5kV |
| 10 kV电缆 | 3000m | 使用电抗器4节并联 | 1kV |
| 35 kV电缆 | 1000m | 使用电抗器2节并联2组并联 | 3kV |

六、系统配置及其参数

  - 励磁变压器JLB-7.5kVA/1/3/5kV/0.4kV       1台

- 额定容量：4.5kVA；

- 输入电压：400V，单相；

- 输出电压：1kV；3kV ；5kV

- 结    构：档板干式，散热性能好，H级绝缘水平，环氧树脂真空浇注；采用进口环氧树脂，性能稳定

- 重    量：约45kg；

  - 变频控制源YTC850-7.5kW/380V              1台

      - 额定输出容量：7.5kW

      - 工作电源：380V，工频

      - 输出电压：0 – 400V，单相，

      - 额定输入电流：18.75A

      - 额定输出电流：18.75A

      - 输 出 波 形：正弦波

      - 电压分辨率： 0.01kV

      - 电压测量精度：0.5%

      - 频率调节范围：30 – 300Hz

      - 频率调节分辨率：≤0.1Hz

      - 频率稳定度：    0.1%

      - 运 行 时 间：额定容量下连续60min

      - 额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K;

      - 噪 声 水 平：≤50dB

2.1 结构及性能特点：

2.1.1变频电源的放置为纵向和横向，特别适合现场操作及观察。

2.1.2内外部具备特殊减震橡胶支撑脚和保护铝箱，可有效减缓运输中的颠簸震动和吊装时的冲击。保证了变频电源的长期稳定性和可靠性。

2.1.3参数显示：触摸或外接鼠标大屏幕液晶界面显示系统。

可显示谐振电压(即试验前设置的目标电压)、试验频率、测量频率、低压电压、低压电流、耐压时间、过压保护、过流保护、闪络保护、阶段升压及阶段计时、操作模式切换、电容，电感，频率互换计算、参数查询等, 还可显示频率曲线、电压曲线等可直观地判断当次试验谐振频率准确及稳定性。

2.1.4参数设置：大屏幕触摸液晶彩屏和外接鼠标直接完成各种参数的设置。可对起始频率、终止频率、起始电压、阶段升压和计时、测量分压器变比、激励变变比、过压保护、过流保护、闪络保护、试验模式、电容电感频率互换计算、参数设置提示以及帮助等参数进行设置或选择。

2.1.5试验模式：触摸屏和外接鼠标操作，有全自动、半自动、手动三种运行状态。具备升压、调谐（含手动、自动）、分段加压和计时、运行状态、模式切换、故障提示、电容电感频率互换计算功能等。

2.1.6 保护功能及其信息提示：具备高压过压保护、低压过流、过流保护，以及失谐保护、零位、闪络保护、紧急停机、欠压保护等多重保护功能。

2.1.7数据存储功能：试验结果保存、打印、上传、回查等。

a、试验结果：手动或自动试验完毕后，在试验结果界面中可显示出试验时的详细参数，当试验发生中断时，可提示中断状态。可将参数保存在存储器中，该存储器为非易失存储器，可保存50次试验记录。

b、数据查询：可将已保存的试验结果数据显示到屏幕上。同时具有USB接口，可将数据输出打印或利用设备所携带打印机打印。

2.1.8自动稳压功能：系统根据设定的试验电压或手动升压结果，自动跟踪并维持稳定的试验电压，电压稳定度可达1.0%。

2.1.9 调频范围及频率分辨率均可设定：调频范围可设为20～300Hz、45～100Hz、200-300Hz、按需设置，可加快调谐过程；频率分辨率根据需要，可预设为0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz、或0.01Hz，在调谐效率与调谐精准度之间取得优化平衡。

频率调节分为粗调和细调，并可自动寻找试验谐振点，保证谐振频率在整个试验过程中不发生漂移。

  - 谐振电抗器DK-33.75kVA/27kV                   4节

- 额定容量：33.75kVA;

- 额定电压：27kV；

- 额定电流：1.25A；

- 电 感 量：108H/单节；

- 品质因素：Q≥30 (f=45Hz)；

- 结    构：干式； H级绝缘水平，环氧树脂真空模具整体    浇注；采用进口环氧树脂，性能稳定。

- 重    量：约48kg；

  - 电容分压器FRC-100 kV -2000pF                  1套

a）分节数：1节

b）额定电压：100kV/节；

c）高压电容量：2000pF/节

d）介质损耗：tgσ≤0.5%；

e）分 压 比：1000：1

f）测量精度：有效值1.0级;

g）重    量：约7kg；

h）包    装：配防震铝合金箱

七、供货清单一览表

（一）配置设备一览表

| 序号 | 设 备 名 称 | 型 号 及 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 励磁变压器 | JLB-7.5kVA/1/3/5kV0.4kV | 台 | 1 |  |
| 2 | 变频控制源 | YTC850-7.5kW/380V | 台 | 1 |  |
| 3 | 谐振电抗器 | DK-33.75kVA/27kV | 台 | 4 |  |
| 4 | 电容分压器 | FRC-100kV/2000pF | 套 | 1 |  |
| 5 | 内部连接线 |  | 套 | 1 |  |

（二）相关资料一览表

| 序号 | 资 料 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出厂试验报告 | 份 | 1 |  |
| 2 | 使用说明书 | 份 | 1 |  |
| 3 | 产品合格证 | 套 | 1 |  |

八、售后服务

- 该设备到货后，供方负责该套设备现场调试并协助需方完成第一次现场试验，并负责设备的操作及人员技术培训。

- 供方对提供的所有产品实行保修，保修期为发货之日起三年时间，保修期内负责免费检查，零部件的更换。

- 超过三年的产品供方常年负责维修，且只收取维修成本费用。

- 实行24小时快速响应服务，在接到需要服务的电话或传真后,24小时实行技术响应,如有需要供方售后服务人员可在48小时内到达现场。