一、概述：

YD系列轻型交流高压试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的，YD系列轻型交直流高压试验变压器是在原系列试验变压器的基础上按照国家标准《ZBK—41006—89》经过改进后而生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中必不可少的重要设备。

二、产品结构：

YD系列轻型高压试验变压器采用单框芯式铁芯结构。初级绕组绕在铁芯上，高压绕组在外，这种同轴布置减少了漏磁通，因而增大了绕组间的耦合。产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角形结构，整体外形显得美观大方。其外部结构图见图1，内部结构图见图2。

图一、变压器外部接构图           图二、变压器内部结构图

1、短路杆D  	   2、均压球       3、高压套管       4、变压器提手        5、油阀

6，7、—次压输入a、x  	        8、9、测量端子E、F		       10、变压器接地端

11、高压尾X          12、高压输出A		   13、高压硅堆    	  14、变压器油

15、铁芯	            16、一次低压绕组        17、测量绕组     1 8、二次高压绕组

在YD试验变压器中，a、x为低压输入端子，E、F为仪表测量端子，A、X为高压输出。

三、工作原理：

YD系列轻型高压试验变压器为单相变压器，联结组标号I．I．用工频220V(10KVA以上为380V)电源接人 X（T）C(为本公司生产的试验变压器配套专用设备，详细资料请见其具体使用说明书)系列操作箱(台)，经操作箱内自耦调压器(50KVA以上调压器外附)调节至0—200V(或0—400V)电压输出至YD试验变压器的初级绕组，根据电磁感应原理，在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压。

- 单台YD试验变压器的工作原理图见图三：

图三：单台YD试验变压器的工作原理图

- YD试验变压器的工作原理图见图四，图中高压套管中装有高压硅堆，串接在高压回   路中作半波整流，以获得直流高电压。当用一短路杆将高压硅堆短接时，可获得工频高电压，作为交流输出状态；取出短路秆时，作为直流输出状态。

图四：YD试验变压器的工作原理图

- 三台试验变压器串级获得更高电压的结线原理见图五。串级高压试验变压器有很大的优越性，因为整个试验装置由几台单台试验变压器组成，单台试验变压器容量小、电压低，重量轻，便于运输和安装。它既可串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用，又可分开成几套单台试验变压器单独使用。整套装置投资小，经济实惠。图五中，在第一级和第二级的每个单元试验变器中都有一个励磁绕组A1、C1和A2、C2。在三台串级试验变压器基本原理图中，低压电源加在试验变压器I的初级绕组a1x1上，单台试验变压器I、Ⅱ、Ⅲ的输出电压都是V。励磁绕组A1、C1给第二级试验变压器Ⅱ的初级绕组供电；第二级试验变压器Ⅱ的励磁绕组A2、C2给第三级试验变压器Ⅲ的初级绕组供电。第二级试验变压器Ⅱ和第三级试验变压器Ⅲ的箱体分别处在对地为1V和2V的高电位上，所以箱体对地是绝缘的，试验变压器I的箱体是接地的。这样第一级、第二级、第三试验变压器对地的额定输出电压分别为1V、2V、3V；其额定容量分别为3P、2P、1Po

图五：三台试验变压器串级结线原理

图中：P、容量（KVA）		V、电压（KV）		G1、G2、绝缘支架

四、使用方法：

- YD试验变压器做被试品的工频耐压试验使用接线原理图见图六。

图6：被试品工频耐压试验接线图

图中：R1—限流电阻  RCF—阻容分压器  RF—球间隙保护电阻  G—球间隙   Cx—被试品

注：高压尾必须可靠接地。

工频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100—300mA时，可取0.5一1Ω／V(试验电压)；高压侧额定输出电流为lA以上时，可取lΩ／V(试验电压)。常用水电阻作为限流电阻，管子长度可按150KV／m考虑，管子的粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法：用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阻值)。

球间隙及保护电阻：当电压超过球间隙整定值时(一般取试验电压的110％一120％)球间隙放电，对被试品起到保护作用。球间隙保护电阻可按lΩ／V(试验电压)选取。

在工频耐压试验中，低压侧测量电压(仪表电压)不是非常准确的，其原因是由于试验变压器存在着漏坑，在这上个漏抗上必然存在着压降或容升，使试品上的电压低于或高于低压侧测量电压表上反映出来的电压。工频耐压试验时，被试品上的电压高于试验变压器的输出电压，也就是所谓容升现象。感应耐压试验时，试验变压器的漏抗必然存在着压降。为了准确测量被试品上所施加的电压，因此常在高压侧接人RCF阻容分压器来测量电压(见图六)。

工频耐压试验操作注意事项：

(1)试验人员应做好分工，明确相互间联系办法。并有专门人监护现场安全及观察试品状态。

(2)被试品应先清扫干净，并绝对干燥，以免损坏被试品和试验带来的误差。

(3)对于大型试验，一般都应先进行空升试验。即不接试品时升压至试验电压，校对各种表计，调整球间隙。

(4)升压速度不能太快，并必须防止突然加压。例如调压器不在零位的突然合闸。也不能突然切断电源，一般应在调压器降至零位时拉闸。

(5)当电压升至试验电压时，开始计时，到lmin后，迅速降压到1／3试验电压以下时，才能拉开电源。

(6)在升压或耐压试验过程，如发现下列不正常情况时，应立即降压，切断电源。停止试验并查明原因：①电压表指针摆动很大；②发现绝缘烧焦或冒烟；③被试品内有不正常的声音。

(7)耐压试验前后应测量绝缘电阻，检查绝缘情况。

2、YD试验变压器在做被试品的直流耐压或泄漏试验时接线原理图如图七。

注：此试验应先抽出短路杆“D”，图七中所示。

图七：高压直流泄漏试验接线图

图中：VD—高压硅堆      R1—限流电阻     Q—高压滤波电容

RCF—阻容分压器     Cx—被试晶       PA—带保护微安表

泄漏试验中限流电阻R1选择在额定输出电压时，输出端短路电流不超过高压硅堆的最大整流电流。如电压硅堆的最大整流电流为100mA时用于60KV的试验装置中，限流电阻按R1=60／0.1=600KΩ选择。限流电阻还应具有足够的容量和沿面放电距离。高压滤波电容C，一般选择在0.01—0.1PF，当被试品的电容量很大时，C1可省略不用。

泄漏试验的操作及注意事项

(1)试验前应先检查被试品是否停电，接地放电，一切对外连线是否擦干净。要严防将试验电压加到有人工作的部位上去。

(2)接好试验装置的接线后，应复查无误后才可加压。应特别注意检查高压设备及引线与地、与操作人员的安全距离，被试品的外壳是否可靠接地，要按安全规程中所规定的内容进行试验。

(3)对于大电容量设备应缓慢升压，防止被试品的充电电流烧坏微安表。必要时应分级加压，分别读取各级电压下微安表的稳定读数。

(4)试验过程，应密切监视被试品、试验装置、微安表，一旦发生击穿、闪烁等异常现象应立即降压，切断电源，并查明原因，详细记录。

(5)试验完毕，降压，切断电源后应将被试品及试验装置本身充分放电。

五、注意事项：

1、按照您所进行的试验接好工作线路。试验变压器的外壳以及操作系统的外壳必须可靠接地。试验变压器的高压绕组的X端(高压尾)以及测量绕组的F端必须可靠接地。

2、做串级试验时，第二级、第三级试验变压器的低压绕组的X端，测量绕组的F端以及高压绕组的X端(高压尾)均接本级试验变压器的外壳。第二级、第三试验变压器的外壳必须通过绝缘支架接地。

3、接通电源前，操作系统的调压器必须调到零位后方可接通电源，合闸，开始升压。

4、从零开始匀速旋转调压器手轮升压。升压方式有：快速升压法，即20s逐级升压法；慢速升压法，即60s逐级升压法；极慢速升压法供选用。电压从零开始按一定的升压方式和速度上升到您所需的额定试验电压的75％后，再以每秒2％额定试验电压的速度升到您所需的试验电压，并密切注意测量仪表的指示以及被试品的情况。升压过程中或试验过程中如发现测量仪表的指示及被试品情况异常，应立即降压，切断电源，查明情况。

5、试验完毕后，应在数秒内匀速的将调压器返回至零位，然后切断电源。

6、本产品不得超过额定参数使用。除试验必需外，决不允许全电压通电或断电。

7、使用本产品做高压试验时，除熟悉本说明书外，还必须严格执行国家有关标准和操作规程。可参照GB311—83《高压输变设备的绝缘配合，高压试验技术》；《电气设备预防性试验规程》等。

六、试验变压器的容量选择：

标称试验变压器容量Pn的确定公式：Pn= KVn2ωCt×10—9

式中：Pn——标称试验变压器容量(KVA)

Vn——试验变压器的额定输出高压的有效值(KV)

K——安全系数。K≥1，标称电压Vn≥1MV时，K=2，标称电压较低时，K值可取高一些。

Ct——被试晶的电容量(PF)

ω——角频率，ω=2πf，f ——试验电源的频率

被试设备的电容量Ct可由交流电桥测出。Ct的变化很大，可由设备的类型而定。典型数据如下：

简单的棒式或悬式绝缘子  几十微法

简单的分级套管    		100~1000PF

电压互感器    			200~500PF

电力变压器<1000KVA    	～1000PF

>1000KVA        		1000~10000PF

高压电力电缆和油浸纸绝缘250~300PF／m

气体绝缘                 ~60PF／m

封闭变电站，SF6气体绝缘100～10000PF

对于不同的试验电压Vn，选择不同的(适当的)安全系数K。以下列出不同的Vn所选用的K值供参考

Vn=50~100KV    	K=4

Vn=150~300KV	K=3

Vn>300KV			K=2

- XC-5KVA/0.2KV调压控制箱使用说明书

- 产品用途

XC系列调压控制箱能平滑输出0-250V的交流电压，并具有多项监视与保护功能，与试验变压器。升流器等设备配套使用或其它电气试验。

- 产品特点

1、监视功能：输出电流   仪表电压  零位指示   分/合闸指示  计时指示

2、保护功能：过流保护   时间继电器

3、采用新型时间继电器，计时范围更广。

4、采用新型电流继电器，更精确。更可靠，确保人身及设备安全。

5、结构合理，体积小，重量轻。

- 三、技术指标

1、输入电压：220V±10%    50HZ

2、输出电压：0-250V

3、容量：5KVA

4、计时范围：1S-99H

5、环境温度：-20 ºC至     50 ºC

- 四、电气原理图

- 五 、面板结构示意图

仪表   接地   输出

报警器

电源     送电

分闸   合闸   计时

高压电压表

低压电流表

计时

设定

调压器手柄

过流

保护

设定

电源插座

- 六、使用方法

1、正确接线，将调压器逆时针回到零位。（调压器不到零位不能升压）

2、根据试验的要求，整定“时间继电器”及“电流继电器”。

3、插上电源线，然后合上刀闸，电源指示灯亮，按下合闸按扭，送电指示灯亮。（此时可以升压）

4、匀速顺时针旋转调压器手柄至所需值。

5、启动计时开关，且“计时蜂鸣报警器”响时表示时间已到。

6、将调压器逆时针旋至零位，按下分闸按钮，送电指示灯灭。

7、拔掉电源线撤除接线，试验结束。

- 七、注意事项

1、使用过程中，本仪器应可靠接地。

2、升压及降压过程应匀速，不要忽快忽慢。

3、试验过程中应随时观察监视仪表，及时发现意外情况。

八、产品出厂清单：

1、高压试验变压器				1台

2、控制箱                      1台

3、使用说明书						1份

4、产品合格证及保修卡			1份

5、试验报告						1份

公司对所有产品实行“三包”，代办托运。欢迎选用并对本公司的产品以及工作提出质量咨询和改进意见。订货时请详细写明产品的型号和规格。